## июнь 2016-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в июне 2016 г.
таблица №1
№ | Обосновывающие | Продолжительность | прекращения | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Технолог. наруш |  | Мероприятия
| данные для расчета | дата, время | час | адрес | точек | потр. | техн.отказ | авария | по устран.
[5 empty] | потреб. |  | по классиф. КрасКом
1 | ТП-1043,1061,10113 | 01.06.16 18:20-19:40 | 1.33 | АТУ, ПНС-Металлургов,1а, Котельная №1 | 3 | 2 | 0 | 0 | технологический отказ в сетях МРСК
2 | КЛ-6кВ РП-144 Ф.15-25 | 05.06.16 13:05-14:50 | 1.75 | РП-144 1с.ш.-6кВ | 3 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
3 | ТП-1043,1061,10113 | 05.06.16 14:20-15:20 | 1 | АТУ, ПНС-Металлургов,1а, Котельная №1 | 3 | 2 | 0 | 0 | технологический отказ в сетях МРСК (КВЛ-10кВ Ф.24-15 от РП-65)
4 | КВЛ-6кВ ТП-682 от ТП-3 | 09.06.16 09:25-10:25 | 1 | Глинки,1,1а,3,3а,2,2а,4,4а,6,6а,8,8а; Айвазовского,1,3,5,7,9 | 17 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
5 | КЛ-6кВ РП-128 Ф.2 | 09.06.16 16:50-17:50 | 1 | РП-128, ТП-614,613,616,63,62,666, 607,608,609, 610 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
6 | КВЛ-6кВ Ф.92-31 от ТП-945 | 10.06.16 08:00-09:45 | 1.75 | КТП-981,981а,982,984 + потребит. КТП + КТП-9051,9007(РЭС) | 300 | 3 | 0 | 0 | в/в исп. - норма, вкл-ли
7 | ВЛ-0,4кВ от КТП-976 | 10.06.16 20:00-21:15 | 1.25 | Солонцовая,7-29 | 18 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв, вкл-ли
8 | ВЛ-0,4кВ от КТП-975 | 10.06.16 20:30-22:15 | 1.75 | Канская,1-35 | 34 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв, вкл-ли
9 | ВЛ-0,4кВ от КТП-3012 | 11.06.16 02:10-08:35 | 6.42 | Судостроительная,2,7,6,9; Прибойная,26-36; Графитная,2-11,31,33 (ч/с) | 28 | 3 | 0 | 0 | отключали по заявке ПЧ (пожар)
10 | КТП-А182 | 11.06.16 10:00-16:00 | 6 | Цимлянская,110-154 (ч/с) | 21 | 3 | 0 | 0 | технологический отказ в сетях МРСК (КВЛ-10кВ Ф.24-15 от РП-65)
11 | КЛ-6кВ ТП-8092 от ТП-844 | 12.06.16 04:00-10:00 | 6 | Тимошенкова,82 (2-а подъезда) + ЦТП КрасКом | 2 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
12 | КЛ-10кВ ТП-915 до ТП-916 | 14.06.16 17:10-19:10 | 2 | ТП-915,916 | 5 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-415 | 14.06.16 19:30-22:00 | 2.5 | Индустриальный,1,2,3,4 | 4 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв, вкл-ли
14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-508 | 14.06.16 21:30-23:10 | 1.67 | Армейская,7,11,13,19 | 4 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв, вкл-ли
15 | КВЛ-10кВ Ф.26-04 | 16.06.16 12:55-13:40 | 0.75 | КНС-27 + ТП-537(РЭС) | 2 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
16 | ВЛ-0,4кВ от РП-254 (Колхозная,4 в результате ДТП сбита опора) | 19.06.16 19:35-22:55 | 3.33 | ч/с: ул.Колхозная,Украинская,1-я Боровая Карьерная, Солонцовая, Свердловская | 53 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт поврежден. уч-к, вкл-ли по временной сх.
17 | КЛ-10кВ ТП-1019 до ТП-1001 | 20.06.16 18:05-20:50 | 2.75 | Рокоссовского,24а; Воронова,12к,12б | 3 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
18 | КЛ-10кВ ТП-9115 до ТП-9106 | 21.06.16 13:05-17:05 | 4 | ТП-9106,9115,981 | 7 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
19 | ВЛ-0,4кВ от КТП-3012 | 22.06.16 02:30-13:50 | 13.33 | Судостроительная,2,7,6,9; Прибойная,26-36; Графитная,2-11,31,33 (ч/с) | 28 | 3 | 0 | 0 | отключали по заявке ПЧ (пожар), потом восстановили ВЛ
20 | КЛ-10кВ ТП-599 от ТП-582 (поврежд. при пр-ве з/работ) | 23.06.16 08:15-16:15 | 8 | КНС-43 | 1 | 2 | 0 | 0 | восстановили, вкл-ли в работу
21 | ТП-921 2Т | 28.06.16 20:40-22:40 | 2 | М.Залки,2,2а (частично) | 2 | 2 | 0 | 0 | заменили ПТ-10*31,5, вкл-ли
|  |  | 69.58 |  | 549
Всего: 21 отключений потребителям (549 точек отключений), 69 часов 35 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 0 | 0
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 0 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-10 кВ и выше | 0 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0