## август 2016-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в августе 2016 г.
таблица №1
№ | Обосновывающие | Продолжительность | прекращения | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Технолог. наруш |  | Мероприятия
| данные для расчета | дата, время | час | адрес | точек | потр. | техн.отказ | авария | по устран.
[5 empty] | потреб. |  | по классиф. КрасКом
1 | ТП-2064 Ф.69-04 | 01.08.16 10:05-12:10 | 2.08 | Свободный,64ж,з,г; Курчатова,1а | 4 | 2 | 0 | 0 | КЛ-10кВ Ф.69-04(до точки врезки - РЭС) вывели в ремонт, вкл-ли по рез
2 | ТП-593 Ф.25-26 | 02.08.16 07:15-23:15 | 16 | ч/с: 1,2,3,4-я Шинная | 50 | 3 | 1 | 0 | вкл-ли п/е подачи U РЭС
3 | ТП-4028 КЛ-6кВ Ф.96-32 | 03.08.16 11:00-12:00 | 1 | Кутузова,73а | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл. по резерву
4 | ТП-6011 КЛ-6кВ от ТП-66 | 04.08.16 13:10-23:35 | 10.42 | ТП-655,6016,6011 | 7 | 2.3 | 1 | 0 | восстановили, в/в исп. - норма, включили. ТП-655 вкл. 13:35; ТП-6016 вкл. 15:20.
5 | КВЛ-10кВ Ф.56-02 | 05.08.16 11:15-14:25 | 3.17 | ЛОС один вв. РП-127 + 5 потребит. | 5 | 2.3 | 0 | 0 | в/в исп. - норма, вкл-ли
6 | РП-179 ВЛ-10кВ Ф.139-32 оп.№62 сбита при ДТП | 06.08.16 09:30 до 12:50 08.08.16 | 51.33 | н/ст Бадалык - один вв. РП-179 | 1 | 2 | 0 | 1 | восстановили опору, РЭС вкл-ли в 16:40 09.08.16
7 | РП-128 Ф.2 + Ф.196-01,196-03 техн. отказ с.ш.-6кВ на ТЭЦ-1 | 07.08.16 16:30-21:20 | 4.83 | РП-128, РП-65(1/2 КНС-2) ТП-62,63,609,613,614,616,666,65,624, 657,6011,6016 | 28 | 2.3 | 0 | 0 | РП-128(вкл. СВ),ТП-62,63,613,614, 609,РП-65 вкл.17:10. ТП-6011 вкл.19:05. ТП-6016 вкл.19:35. ТП-616,666 вкл.19:45. ТП-65,624,657 вкл.21:20
8 | ТП-125 дефект СВН | 08.08.16 20:00-22:30 | 2.5 | А.Лебедевой,147а | 1 | 3 | 0 | 0 | устр. дефект, вкл-ли
9 | КЛ-0,4кВ ТП-5021 до ж/д | 18.08.16 21:15-22:50 | 1.58 | Львовская,40 | 1 | 3 | 0 | 0 | вкл. по врем. сх.
10 | КЛ-10кВ ТП-981 от ТП-982 (Ф.181-44) | 23.08.16 19:00-22:45 | 3.75 | ТП-9106,9115,981 | 7 | 2 | 0 | 0 | ТП-9106,9115 вкл. 19:40, ТП-981 вывели в ремонт повр. КЛ, вкл. рез.
11 | КВЛ-10кВ Ф.56-02 | 31.08.16 22:40 до 13:15 01.09.16 | 14.58 | ЛОС один вв. РП-127 + 5 потребит. | 5 | 2.3 | 1 | 0 | в/в исп. - норма, вкл-ли
|  |  | 111.24 |  | 110
Всего: 11 отключений потребителям (110 точек отключений), 111 часов 14 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 3 | 1
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 1 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 2 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0