## январь 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в январе 2017 г.
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | КВЛ-10кВ от ТП-476 | 01.01.17 09:00-10:45 | 1.75 | потребит. КТП | 8 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв ВЛ
2 | РП-10 Ф.134-08 | 02.01.17 06:00-07:30 | 1.5 | ч/с пос. Кразовский |  | 3 | 0 | 0 | вкл. по рез., Ф.134-08 вкл. в 9:20
3 | КЛ-10кВ Ф.49-05 | 06.01.17 08:15-11:15 | 3 | ТП-959,969,964,963,962 | 10 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
4 | КЛ-0,4кВ ТП-442 до ж/д | 09.01.17 20:00-21:15 | 1.25 | Павлова,86 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-965 | 12.01.17 16:00-17:30 | 1.5 | ч/с ул.Туристская,66-113 + д/сад | 7 | 3 | 0 | 0 | устранили схлест
6 | КТП-369 вв. АВ | 12.01.17 16:00-17:30 | 1.5 | ч/с ул. Еловая | 30 | 3 | 0 | 0 | откл-ли поврежд. потребит. ВЛ-0,4кВ
7 | ТП-487 АВ 1Т | 16.01.17 06:45-08:45; 09:00-10:30 | 2 | Новая,36,38,46 + д/сад№238 | 4 | 2 | 0 | 0 | устр. дефект в конт. соед., вкл-ли
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-508 | 17.01.17 18:15-21:45 | 3.5 | Армейская,7 | 1 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв ВЛ
9 | ТП-487 | 21.01.17 07:20-09:20 | 2 | Новая,36,38,46 + д/сад№238 + КНС-66 | 5 | 2 | 0 | 0 | проверка Rиз КЛ-6кВ - норма, устранили дефект ВН яч.3
10 | Ф.27 от ТЭЦ-1 до РП-196 (МРСК) | 24.01.17 11:50-13:50 | 2 | ТП-64,65,624,657,6011,6016 + ЦТП КрасКом + ПНС КрасКом | 15 | 2 | 0 | 0 | включили п/е подачи U от ТЭЦ-1
11 | КЛ-6кВ ТП-66 до ТП-6011 | 24.01.17 14:15 до 02:15 25.01.17 | 12 | ТП-6011 (Солнечная,10; 26Б.Ком.,26) + ПНС КрасКом | 3 | 2 | 1 | 0 | вскрыли(з/работы), устранили МП, в/в исп., включили в работу
12 | КЛ-6кВ ТП-69 до ТП-64 | 24.01.17 14:15 до 05:45 25.01.17 | 15.5 | ТП-64 (Краснофлотская,15а,21) | 2 | 2 | 1 | 0 | вскрыли(з/работы), устранили МП, в/в исп., включили в работу
13 | ТП-1009 Р.№16 | 31.01.17 20:45-22:45 | 2 | Ворогова,29 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
|  |  | 49.5 |  | 87
Всего: 13 отключений потребителям (87 точек отключений), 49 часов 30 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 2 | 0
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 2 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 0 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0

## февраль 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в феврале 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | ТП-9097 Ф.181-15, Ф.181-36. РУ-10кВ "перекрыло" ВН яч.2 | 01.02.17 23:10-01:40 | 2.5 | ТП-9097,9099,9090,968 | 9 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
2 | Ф.27А-15(МРСК) техн. отказ | 04.02.17 15:10-17:10 | 2 | РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.27а-15
3 | Ф.134-08 Емельян. РЭС вывод в ремонт без согласования | 09.02.17 11:50-14:30 | 2.67 | РП-10 ч/с пос.Кразовский |  | 3 | 0 | 0 | вкл-ли по резерву от Ф.134-03
4 | КЛ-6кВ ТП-783 от ТП-781 + 2-а КЛ РЭС | 20.02.17 15:00 до 04:00 21.02.17 | 13 | уч.центр "Энергетик", профилакторий "Красцветмет" | 2 | 2.3 | 1 | 0 | РЭС восстановили КЛ-6кВ от ТП-708, вкл-ли
5 | КЛ-6кВ ТП-325 до ТП-3035 поврежден при пр-ве з/работ | 22.02.17 14:20-16:35 | 2.25 | ТП-327,328(Свердловская,51,53; Водометный,1,5,11; 60л.Окт.,25,31,33,37,39,41 + д/сад) + 2-е потребит. ТП | 12 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-355 обрыв | 22.02.17 18:00-21:15 | 3.25 | ч/с: Семафорная,49-57а | 5 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
|  |  | 25.67 |  | 37
Всего: 6 отключений потребителям (37 точек отключений), 25 часов 40 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 1 | 0
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 1 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 0 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0

## март 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в марте 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | Ф.27А-15(МРСК) техн. отказ | 01.03.17 20:30-21:00 | 0.5 | РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.27а-15
2 | ТП-257 КЛ-6кВ Ф.152-04(МРСК) | 04.03.17 15:30-16:30 | 1 | один вв. КНС-20 + ТП-ГИМС | 2 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
3 | ВЛ-0,4кВ от РП-50 | 05.03.17 17:25-19:15 | 1.83 | Аральская,10 | 1 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
4 | Ф.27А-15 техн. отказ в сетях "Искраэнергосети" | 09.03.17 21:40-23:40 | 2 | РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.27а-15
5 | ВЛ-0,4кВ от РП-14 | 14.03.17 14:45-16:45 | 2 | Судостроительная,33-51(ч/с) | 11 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
6 | РП-951 | 22.03.17 19:05 до ? |  | ТП-948(РЖД) - РЖД включились от другой линни 25.03.17 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ф.7-18 включен, на ТП-948(РЖД) "U" не приходит. "Красфарма" персонал КрасКом на РП-951 не пропускает
7 | РУ-32А ("Искраэнергосети) перекрыло с.ш.-6кВ | 24.03.17 22:30-01:00 | 2.5 | РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.32а-19
8 | ТП-6031 техн. отказ в сетях "Искраэнергосети" | 25.03.17 20:50 до 01:00 27.03.17 | 27.83 | КНС-71 + ТП-6008(потр.) | 2 | 2 | 0 | 1 | вкл-ли п/е подачи U от ТП-6032
9 | РП-10116 техн. отказ в сетях "Искраэнергосети" | 26.03.17 16:30-17:30 | 1 | РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.32а-19
10 | ВЛ-0,4кВ от КТП-7А | 31.03.17 11:40-13:40 | 2 | Маерчака,23,25,27,33,35,37 | 6 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-422 | 31.03.17 14:00-15:30 | 1.5 | Калинина,7а | 1 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-415 | 31.03.17 15:30-17:00 | 1.5 | Комбайностроителей,18 | 1 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
13 | ВЛ-0,4кВ от КТП-981А | 31.03.17 21:30-23:00 | 1.5 | Базайская,4-43 (ч/с) | 20 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
|  |  | 45.16 |  | 81
Всего: 13 отключений потребителям (81 точек отключений), 45 часов 10 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 0 | 2
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 0 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 0 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 2

## апрель 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в апреле 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-134-8-2 | 01.04.17 10:45-12:15 | 1.5 | ч/с ул.Ясная | 25 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-215 дерево упало | 02.04.17 03:35-16:05 | 12.5 | Семафорная,221,223 | 2 | 3 | 1 | 0 | убрали дерево, устранили обрыв
3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-906А | 02.04.17 06:35-11:35 | 5 | ул.Турбаза, Сад Крутовского(ч/с) | 22 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-982 | 02.04.17 08:00-12:30 | 4.5 | Базайская,136-156(ч/с) | 28 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-815 (2-е ВЛ) | 02.04.17 12:35-22:35 | 10 | Лесная,7-41(ч/с) | 25 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-340 | 05.04.17 09:00-10:30 | 1.5 | Калинина,65/1-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
7 | РП-55(РЭС) техн. отказ | 05.04.17 16:10-19:10 | 3 | ТП-504,527,508,51,50,595,542,512, 594,581,507 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт КЛ-10кВ ТП-542 до ТП-512, вкл-ли по резерву
8 | КЛ-6кВ РП-128 Ф.2 | 06.04.17 02:50-04:20 | 1.5 | РП-128, ТП-614,613,616,63,62,666, 607,608,609, 610 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-922 | 08.04.17 13:00-14:00 | 1 | Сибирская15-51,40-76(ч/с) | 34 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
10 | РП-128 техн. наруш. на ТЭЦ-1 | 09.04.17 02:25-03:55 | 0.5 | РП-128, ТП-614,613,616,63,62,666, 607,608,609, 610 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U с ТЭЦ-1
11 | Ф.24-15(РЭС) техн. нарушен. | 09.04.17 14:45-16:45 | 2 | по одному вв: ТП-1043,1061,10113 | 3 | 2 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.24-15
12 | ВЛ-0,4кВ от КТП-975 | 12.04.17 18:00-19:00 | 1 | Канская,2-24(ч/с) | 24 | 3 | 0 | 0 | заменили ПН-250
13 | Ф.47-10 техн. нарушение | 13.04.17 07:10-11:10 | 4 | ТП-3004(КНС-38), ТП-362 | 8 | 2.3 | 0 | 0 | повреждение в сетях МРСК
14 | ТП-6012 1Т выброс масла, 2Т уже был на повреждении | 18.04.17 11:00-17:20 | 4.33 | Рейдовая,57в,65а | 2 | 3 | 0 | 0 | устранили дефект, замеры, в/в исп.
15 | РУ-32А ("Искраэнергосети) нет фазы "В" | 18.04.17 11:00-16:30 | 5.5 | РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.32а-19
16 | ВЛ-0,4кВ от КТП-7А | 19.04.17 17:15-19:15 | 2 | Маерчака,23,25,27,33,35,37 | 6 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
17 | КЛ-0,4кВ от ТП-8045 до ж/д | 21.04.17 07:15-13:00 | 5.75 | Свободный,74 ВРУ-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
18 | КЛ-6кВ ТП-89 от ТП-801 | 26.04.17 19:45-20:45 | 1 | База КрасКом | 1 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
19 | КЛ-6кВ ТП-662 до ф."Причал" | 29.04.17 13:00-14:00 | 1 | ТП-671,672(РЭС) | 0 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт(отболтили от ВЛ)
20 | КЛ-10кВ ТП-981 от ТП-982 | 30.04.17 18:55-21:25 | 2.5 | ТП-9106,9115,981 | 9 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
|  |  | 70.08 |  | 235
Всего: 20 отключений потребителям (235 точек отключений), 70 часов 05 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 0 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 0 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 1 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0

## май 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в мае 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | КВЛ-6кВ Ф.92-28 повреждение в сетях МРСК | 02.05.17 23:10 до 13:45 03.05.17 | 10.58 | КТП-975,975А,976,980 + потр. КТП | 401 | 3 | 1 | 0 | КТП-975,975А РЭС вкл-ли в 05:30 (до оп. №20), в/в исп. - норма
2 | 2-е КВЛ-10кВ Ф.56-02, Ф.56-18 - обрыв проводов на оп.№1 | 03.05.17 00:20-21:10 | 20.83 | РП-127(ЛОС) + 4потр. | 4 | 2.3 | 1 | 0 | РП-127 вкл. по рез. Устранили обрыв, в/в исп., вкл-ли
3 | 2-е КВЛ-10кВ Ф.139-32, Ф.139-26 - слетели изол. на оп.№59,60 | 03.05.17 01:30-07:55 | 6.42 | РП-179(н/ст "Бадалык") | 1 | 2 | 1 | 0 | Восстановили ВЛ, в/в исп., вкл-ли
4 | КВЛ-6кВ Ф.92-31 повреждение в потребит. сетях | 03.05.17 07:45-11:10 | 3.42 | КТП-981,981А,982,984 + потр. КТП | 153 | 3 | 0 | 0 | Искл. из сх. поврежд. уч-к (отпайка от оп.№69), в/в исп. - норма
5 | ВЛ-0,4кВ от КТП-975 | 03.05.17 06:30-14:30 | 8 | Свердловская,78,80,82,86,88,90,92,94 | 8 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв, вкл-ли
6 | ВЛ-0,4кВ от КТП-975 | 03.05.17 20:00-22:30 | 2.5 | Свердловская,78,80,82,86,88,90,92,94 | 8 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв, вкл-ли
7 | КЛ-6кВ ТП-327 от ТП-326 (2-е ф. в обрыве) | 04.05.17 09:40-14:00 | 4.33 | ТП-327,328 | 12 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
8 | ВЛ-0,4кВ от КТП-980 | 04.05.17 14:00-16:00 | 2 | 2-я Боровая,3-63 (ч/с) | 51 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв, вкл-ли
9 | КВЛ-10кВ Ф.56-18 | 05.05.17 16:30 до 15:10 07.05.17 | 46.67 | один вв. РП-127(ЛОС) + 2 потр. | 3 | 2.3 | 0 | 1 | вкл-ли п/е в/в исп.
10 | ТП-9087 РУ-6кВ (кошка) | 06.05.17 10:30-12:30 | 2 | КНС-80 | 1 | 3 | 0 | 0 | чистка изоляции, в/в исп., замена ПТ-6кВ
11 | КВЛ-6кВ Ф.92-31 РЛНД оп.№40 выгорел контакт ф."В" | 06.05.17 13:10-15:10 | 2 | ч/с ул.Базайская | 300 | 3 | 0 | 0 | установлена перемычка
12 | ТП-4023 повреждение КЛ-6кВ Ф.96-28 (из-за поврежд. КЛ РЭС) | 06.05.17 14:35-17:00 | 2.42 | Щорса,41 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-614 на ВЛ упал КЛ-связи | 06.05.17 14:30-16:30 | 2 | Песочная,3,5,7,9 | 4 | 3 | 0 | 0 | убрали КЛ-связи, заменили ПН
14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-829 | 07.05.17 15:00-19:00 | 4 | Краснопресненская,10,15,24,25,31,34,35,36 + д/сад №68 | 9 | 3 | 0 | 0 | устранили схест, в/в исп., вкл-ли
15 | ТП-6162 КЛ-10кВ Ф.71-66 | 10.05.17 13:45-14:45 | 1 | Линейная,76,78,84; Мужества,21,23 | 5 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-614 Р.8 | 13.05.17 17:50-18:50 | 1 | 26 Б.Ком.,48,50 + поликлиника(26 Б.Ком.,46) | 3 | 3 | 0 | 0 | устранили схест, в/в исп., вкл-ли
17 | ТП-8092 КЛ-10кВ Ф.2-17 | 18.05.17 12:00-13:00 | 1 | Кр.Армии,121 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
18 | КТП-984 возгорание РУ-0,4кВ | 18.05.17 23:30 до 18:50 19.05.17 | 19.33 | СНТ "Такмак" |  | 3 | 1 | 0 | замена поврежд. оборудования, чистка изоляции, в/в исп.
19 | КТП-А122 повреждение Тр-ра | 21.05.17 23:10 до 14:45 22.05.17 | 15.58 | Профсоюзов,56 | 1 | 3 | 1 | 0 | устранили дефект, в/в исп.
20 | КЛ-10кВ ТП-50 до ТП-51 | 23.05.17 07:25-13:50 | 6.42 | Краснодарская,26,34; Армейская,23а; Малиновского,27,29 | 5 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
21 | КТП-8035 Тр-р + ВЛ-0,4кВ | 24.05.17 14:55-17:45 | 2.83 | ч/с: Лесная,99-143а; ж/д:Лесная,123-133 | 20 | 3 | 0 | 0 | устр-ли дефекты Тр-ра и обрыв на ВЛ-0,4кВ
22 | ВЛ-0,4кВ от КТП-975 | 24.05.17 17:50-22:10 | 4.33 | ч/с: Канская,1-35 | 34 | 3 | 0 | 0 | подрезка веток, устранили 3-и схлеста, заменили ПН
23 | ВЛ-0,4кВ от РП-50 | 26.05.17 14:00-16:00 | 2 | Квартальная,7,8,9,10 | 4 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв, вкл-ли
24 | КТП-907 поврежд. вв. изолят. | 26.05.17 17:30-02:05 | 8.58 | ч/с (садоводство) | 15 | 3 | 0 | 0 | устранили дефект, в/в исп.
25 | ТП-921 Ф.49-06 | 28.05.17 19:10-20:45 | 1.58 | ТП-921,922 по одному вв. | 3 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
26 | КЛ-6кВ ТП-2020 Ф.138 | 30.05.17 11:35-22:25 | 10.83 | Вильского,1 | 1 | 2 | 1 | 0 | устранили 2-а МП, в/в исп., вкл-ли
27 | ТП-914 Ф.49-42 | 31.05.17 21:15-22:15 | 1 | М.Залки,4,6 по одному вв. | 2 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
|  |  | 192.65 |  | 1050
Всего: 27 отключений потребителям (1050 точек отключений), 192 часов 39 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 6 | 1
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 1 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 2 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 3 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0

## июнь 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в июне 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | КЛ-6кВ ТП-6011 от ТП-66 | 01.06.17 17:00 до 13:30 02.06.17 | 20.5 | Солнечная,10, 26Б.Ком.,26 + школа + ПНС + ч/с: ул.Солнечная | 26 | 2.3 | 1 | 0 | устранили 3-и МП, в/в исп.,
2 | КЛ-10кВ ТП-921 Ф.49-39 | 02.06.17 14:00-15:55 | 1.92 | ТП-921,922 | 3 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
3 | КЛ-10кВ ТП-8045 от РП-175 | 04.06.17 16:30-19:00 | 2.5 | Свободный,74; Уютный,7,9 + ч/с | 10 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву (КЛ испытали 06.06.17 - выдержал)
4 | КЛ-0,4кВ от ТП-609 | 05.06.17 15:00-16:45 | 1.75 | Песочная,15,17 | 2 | 3 | 0 | 0 | одна фаза в обрыве, вкл-ли по перемычке
5 | ТП-10110 повреждение в сетях МРСК | 06.06.17 01:10 до 14:30 07.06.17 | 13.33 | Рокоссовского,18,22,24 + 4 потр. | 7 | 2.3 | 1 | 0 | включено п/е подачи U от РЭС
6 | ТП-727 1Т повреждение в потребит. сетях | 07.06.17 07:30-09:30 | 2 | Чайковского,1; Астраханская,4; Московская,41 | 3 | 3 | 0 | 0 | исключили из сх. поврежд. сети, вкл-ли 1Т
7 | ТП-917 техн. нарушение МРСК | 08.06.17 16:40-18:40 | 2 | Урванцева,30 + д/пол-ка №3 | 2 | 2 | 0 | 0 | включено п/е подачи U от РЭС
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-881 | 10.06.17 13:40-15:40 | 2 | Лесная,253-299 | 14 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
9 | ВЛ-6кВ Ф.92-31 | 11.06.17 21:00 до 15:00 12.06.17 | 18 | ч/с ул.Базайская | 300 | 3 | 1 | 0 | устранили обрыв
10 | КВЛ-10кВ Ф.56-18 | 11.06.17 21:40 до 14:30 14.06.17 | 64.83 | один вв. РП-127 + 3-и потр. | 4 | 2.3 | 0 | 1 | устанили дефекты линии, заменили изоляторы оп.22,23,24
11 | РП-10116 повреждение в сетях Искраэнергосети | 11.06.17 21:50-01:50 | 4 | РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли по резерву, по Ф.32а-19 "U" подано 13.06.17
12 | КВЛ-6кВ Ф.92-28 | 11.06.17 22:00 до 13:20 12.06.17 | 15.33 | КТП-975,975А,976,980 + потр. КТП | 401 | 3 | 1 | 0 | ремонт концевой муфты на оп.№20-1 (до оп.20-1 вкл. в 23:35)
13 | ТП-786 техн. нарушение МРСК | 12.06.17 20:05-21:55 | 1.83 | Корнеева,24а,26 | 2 | 2 | 0 | 0 | вкл-ли по резерву
14 | ТП-2020 КЛ-6кВ Ф.1-38 поврежд. при пр-ве работ ПС-1 | 13.06.17 16:00-20:45 | 4.75 | Вильского,1 | 1 | 2 | 0 | 0 | устранили МП, в/в исп., вкл-ли
15 | ТП-125 КЛ-10кВ | 15.06.17 15:00-16:50 | 1.83 | А.Лебедевой,147а | 1 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
16 | ТП-9100 Ф.181-35 | 15.06.17 16:30-18:30 | 2 | ТП-9100,9098,9101,9091+ТП-9092(ЭСС) - по одному вводу | 9 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт КЛ-10кВ ТП-9098 до ТП-9097, в/в исп., включили
17 | ТП-783 КЛ-6кВ от ТП-781 | 16.06.17 20:00-22:50 | 2.83 | 3-и потребит. | 3 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
18 | ТП-599 повреждение КЛ-10кВ(РЭС) на РП-105 | 16.06.17 22:20-23:10 | 0.83 | КНС-43 | 1 | 3 | 0 | 0 | КНС включили по времянке от ТП-9126, РЭС восстановил КЛ 17.06.17
19 | ТП-594 КЛ-10кВ до ТП-581 | 16.06.17 23:20-01:20 | 2 | ТП-581,594,512,542 | 26 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
20 | ТП-327 Ф.7-02(РЭС) | 17.06.17 11:50-13:15 | 1.42 | ТП-327,328 | 12 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е в/в исп. совм. с РЭС
21 | ТП-662 2Т | 18.06.17 15:30-16:30 | 1 | Одесская,1,3,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | заменили ПТ-6*31,5
22 | ТП-682 техн. нарушение в сетях Песчанкаэнерго | 21.06.17 09:50-14:20 | 4.5 | ТП-682,683,685 | 33 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли по резерву п/е в/в исп.
23 | 2-а КЛ-10кВ от ПС-54 яч.19,20 | 26.06.17 22:30 до 14:00 28.06.17 | 39.5 | ТП-854(школа глухонемых) | 1 | 2 | 0 | 1 | 27.06.17 устранили 3-и МП, в/в исп., 28.06.17 ремонт концевой
24 | ТП-10106 КЛ-10кВ до КТП-Вега поврежден при пр-ве з/работ | 27.06.17 10:50-12:05 | 1.25 | Рокоссовского,17(колледж). | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, в/в исп., вкл-ли
|  |  | 211.9 |  | 874
Всего: 24 отключений потребителям (874 точек отключений), 211часов 54 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 4 | 2
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 1 | 1
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 2 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 1 | 0

## июль 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в июле 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | ТП-3004 повр. в сетях МРСК | 01.07.17 11:30-19:30 | 8 | КНС-38 | 1 | 2 | 0 | 0 | в/в исп-я отх-х КЛ-10кВ, вкл-ли п/е подачи U от МРСК
2 | ТП-484 повр. в сетях МРСК | 01.07.17 18:10-21:40 | 3.5 | КНС-39 | 1 | 2 | 0 | 0 | в/в исп-я отх-х КЛ-10кВ, вкл-ли п/е подачи U от МРСК
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-280 | 01:07.17 15:30-18:00 | 2.5 | Побежимова,45,46,47,48 | 4 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
4 | КВЛ-10кВ Ф.56-02 | 02.07.17 06:25-12:10 | 5.75 | один вв. РП-127 + 3-и потр. | 4 | 2.3 | 0 | 0 | осмотр, в/в исп. - норма, вкл-ли
5 | ТП-614 Тр-р | 03.07.17 14:40-20:40 | 6 | Песочная,1-10;26Б.Ком.,46(пол-ка), 48,50; Пархоменко,1,3; Крылова,1 | 18 | 3 | 0 | 0 | заменили 2-а руб-ка, Тр-р, ремонт ВЛ-0,4кВ
6 | ТП-10110 поврежд. в потребит. сетях | 05.07.17 04:45-05:45 | 1 | Рокоссовского,18,24 | 2 | 3 | 0 | 0 | исключили из сх. поврежд. уч-к, вкл-ли
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-939 | 05.07.17 17:00-18:40 | 1.67 | Свердловская,101-113 | 6 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-684 | 05.07.17 19:10-23:00 | 3.83 | Глинки,19б,21а,21б | 3 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
9 | ТП-6031 поврежд. в потребит. сетях | 06.07.17 17:50 до 21:50 07.07.17 | 28 | КНС-71 | 1 | 3 | 0 | 1 | восстановили КЛ-6кВ от РУ-21 до ТП-6032, вкл-ли
10 | ВЛ-0,4кВ от РП-14 | 08.07.17 20:50-22:10 | 1.33 | Складская,27,35,36 | 3 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли по времен. сх.
11 | КЛ-0,4кВ от ТП-125 | 10.07.17 17:00-18:30 | 1.5 | Лебедевой,147А | 1 | 3 | 0 | 0 | однофазное повреждение, вкл-ли по перемычке во ВРУ ж/д
12 | КЛ-6кВ ТП-945 до ТП-952 | 12.07.17 10:15-14:10 | 3.92 | ТП-945,950,943 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
13 | ТП-921 1Т | 17.07.17 18:00-19:30 | 1.5 | М.Залки,2,2а; 9Мая,19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1Т вывели в ремонт, вкл-ли СР-0,4
14 | РП-55 повр. в сетях МРСК | 19.07.17 14:00-17:20 | 3.33 | ТП-504,527,508,51,507+потр. ТП | 34 | 2.3 | 0 | 0 | в/в исп-я отх-х КЛ-10кВ, вкл-ли п/е подачи U от МРСК
15 | ВЛ-10кВ Ф.139-32 | 19.07.17 16:00-20:40 | 4.66 | РП-179 н/ст Бадалык один вв. | 1 | 2 | 0 | 0 | устранили обрыв
16 | КТП-369 техн. наруш. МРСК | 21.07.17 17:30-20:30 | 3 | ч/с ул.Еловая | 20 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U от МРСК
17 | ПС-71(МРСК) техн. наруш. | 23.07.17 10:40-11:40 | 1 | ТП-6162,6128 | 6 | 2 | 0 | 0 | вкл-ли по резерву
18 | ТП-5047 повреждение КЛ-10кВ(МРСК) до ТП-5015 | 23.07.17 13:40-15:00 | 1.33 | ТП-5047,5016,5074,5062 + потр. ТП-5073,5083 | 11 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
19 | ТП-4023 КЛ-6кВ(ЭСС) до ТП-4025 | 25.07.17 15:10-16:10 | 1 | ТП-4023 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли п/е в/в исп.
20 | ВЛ-110кВ С-287 с неуспешным АПВ дефект на ПС-129 КрасЭКо | 28.07.17 22:05-23:15 | 1.17 | один вв. ПС-128, ПС-129, ПС-131 КрасЭКо | 3 | 2 | 0 | 0 | КрасЭКо отключили короткозамыкатель на ПС-129
21 | РП-63(МРСК) техн. наруш. | 30.07.17 14:00-17:15 | 3.25 | ТП-727,777 | 8 | 2.3 | 0 | 0 | в/в исп-я отх-х КЛ-6кВ, вкл-ли п/е подачи U от МРСК
|  |  | 87.24 |  | 145
Всего: 21 отключений потребителям (145 точек отключений), 87 часов 14 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 0 | 1
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 0 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 0 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 1

## август 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в августе 2017 г. | [8 empty] | до 26.08.17
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | ТП-484 повр. в сетях МРСК | 01.08.17 03:00-04:10 | 1.17 | КНС-39 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт КЛ(РЭС), вкл-ли
2 | ТП-42 повр. в сетях МРСК | 04.08.17 17:20-24:00 | 6.67 | С.Енисейская,40; Озерная,41; ПТУ-19 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е восст. КЛ
3 | ТП-554 КЛ-10кВ до ТП-1094 | 05.08.17 16:30-19:40 | 3.17 | Воронова,35А+пол-ка №14+КНС-44 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли
4 | ТП-51 КЛ-10кВ от ТП-508 | 05.08.17 20:35-01:55 | 5.33 | ТП-595,50,51 | 5 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли п/е в/в исп.
5 | ТП-504 Ф.55-08 | 05.08.17 22:00-02:35 | 4.58 | ТП-504,527,508 | 28 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е в/в исп.
6 | КЛ-0,4кВ до ж/д Высотная,13 | 06.08.17 01:00-13:45 | 12.75 | Высотная,11,13 | 2 | 3 | 1 | 0 | вкл-ли п/е восст. КЛ
7 | РП-10 КЛ-10кВ до ТП-134-3-1 | 07.08.17 07:20-11:05 | 3.75 | ТП-134-3-1,134-3-2,134-8-1,134-8-2 | 20 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли СР
8 | ТП-9097 КЛ-10кВ до ТП-9098 повредил КБС при з/работах | 09.08.17 13:35-15:45 | 2.17 | ТП-9097,9090,968,964,963,962 + ТП-9099(Горсвет) - по одному вводу | 12 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-468 | 09.08.17 19:55-20:55 | 1 | Калинина,72/1-7 | 4 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
10 | ТП-10110 1с.ш.-10кВ поврежд. в сетях МРСК | 10.08.17 16:40-17:45 | 1.08 | Рокоссовского,18,22,24 + 4 потр. | 7 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли по резерву
11 | ВЛ-0,4кВ от РП-50 | 10.08.17 19:55-21:55 | 2 | Аральская,2,4,6,8,10 | 5 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
12 | РП-144 КЛ-6кВ Ф.15-12 | 11.08.17 01:30-02:30 | 1 | ТП-122,120,111(все МРСК) + ТП-100(ТЦ "Красноярье") | 4 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
13 | ТП-921 1Т | 12.08.17 19:55-21:55 | 2 | М.Залки,2,2а; 9Мая,19 | 3 | 2 | 0 | 0 | заменили ПТ
14 | КТП-3017 ВЛ-6кВ Ф.1-13 упала опора | 13.08.17 19:00-06:35 | 11.58 | ч/с ул. Садовая | 40 | 3 | 1 | 0 | восстановили опору, провода
15 | КВЛ-10кВ Ф.56-18 | 15.08.17 19:30 до 11:10 16.08.17 | 15.67 | один вв. РП-127(ЛОС) + 2 потр. | 3 | 2.3 | 1 | 0 | вкл-ли п/е в/в исп.
16 | ТП-914 Ф.49-03 повреждение головного КЛ-10кВ(МРСК) | 16.08.17 10:00-12:10 | 1.17 | ТП-914,10110 | 9 | 2 | 0 | 0 | п/е в/в исп. включили по резерву от Ф.49-42
17 | РП-144 КЛ-6кВ Ф.15-25 поврежден при пр-ве з/работ | 16.08.17 15:45-17:25 | 1.67 | ТП-138,121(МРСК) + ТП-100(ТЦ) | 4 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
18 | ТП-9115 Ф.181-22 повр. в потр. сетях от ТП-981 | 19.08.17 10:05-11:35 | 1.5 | ТП-9106,9115,981 + ТП-982(ЭСС) + ТП-984(МД) | 11 | 2 | 0 | 0 | исключили из сх. поврежд. КЛ, вкл-ли п/е в/в исп.
19 | РП-10116 повреждение в сетях Искраэнергосети | 20.08.17 09:00-22:20 | 13.33 | РП-10116, ТП-6012,6021+КНС-70 | 9 | 2.3 | 1 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.32а-19
20 | ТП-535 Ф.26-04 поврежд. в сетях МРСК | 20.08.17 18:40-19:51 | 1.17 | КНС-27 | 1 | 2 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U по Ф.26-04
21 | ТП-8092 Ф.2-20 дефект яч.1 | 20.08.17 21:30-00:30 | 3 | Кр.Армии,121 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
22 | ТП-945 вв. Ф.92-31 | 21.08.17 19:20-20:55 | 1.58 | ч/с ул. Базайская | 300 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е осмотра и в/в исп.
23 | ВЛ-0,4кВ от ТП-340 | 21.08.17 19:15-23:20 | 4.08 | Калинина,63/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | устранили дефект в конт соед. на вв. в ж/д
24 | РП-254 КЛ-6кВ Ф.92-03 | 22.08.17 01:45-02:25 | 0.67 | ГБ№3 | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
25 | ТП-914 Ф.49-03 повреждение в потр. сетях от ТП-10110 | 22.08.17 12:25-14:40 | 2.25 | ТП-914,10110 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | исключили из сх. поврежд. КЛ, вкл-ли п/е в/в исп.
26 | КЛ-0,4кВ от ТП-1142 до ж/д Мира,118 | 23.08.17 09:35-10:35 | 1 | Мира,118 | 1 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли по времен. сх.
27 | КВЛ-6кВ ТП-682 от ТП-3 | 24.08.17 13:30-16:15 | 2.75 | ТП-682,686,685 | 33 | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
28 | РП-57(РЭС) техн. нарушение | 26.08.17 14:30-17:30 | 3 | ТП-10108,10120,1019,554 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U от РЭС
|  |  | 111.09 |  | 525
Всего: отключений потребителям ( точек отключений), часов мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ
2 | КЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше
4 | ВЛ-0,4 кВ
5 | Силовой Т
6 | Прочие дефекты

## сентябрь 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в сентябре 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | РП-144 КЛ-6кВ Ф.15-12 | 02.09.17 10:20-12:00 | 1.67 | ТП-122,120,111(все МРСК) + ТП-100(ТЦ "Красноярье") | 4 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
2 | ТП-914 Ф.49-42 | 13.09.17 14:40-17:20 | 2.67 | ТП-914,10110 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е в/в испытаний
3 | ТП-9100 Ф.181-14 | 16.09.17 12:55-15:00 | 2.08 | ТП-9100,9101,9091,9098 | 8 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
4 | 2-а КЛ-10кВТП-911 до ТП-912 | 20.09.17 23:40 до 10:55 21.09.17 | 11.25 | ТП-914 | 4 | 2.3 | 1 | 0 | вкл-ли п/е восстановления КЛ
5 | ТП-10110 КЛ-10кВ от ТП-914 | 20.09.17 23:40 до 15:15 21.09.17 | 15.58 | ТП-10110 | 5 | 2.3 | 1 | 0 | вкл-ли п/е восстановления КЛ
6 | КВЛ-10кВ Ф.56-02 | 21.09.17 16:35 до 14:50 22.09.17 | 22.25 | один вв. РП-127(ЛОС) + 2 потр. | 3 | 2.3 | 1 | 0 | вкл-ли п/е в/в испытаний
7 | КЛ-0,4кВ от ТП-609 до ж/д | 22.09.17 12:15-16:30 | 4.25 | Текстильщиков,2,4 | 2 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли по "времянке"
8 | Ф.49-03 | 23.09.17 12:30-14:20 | 1.83 | ТП-914,10110 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е в/в испытаний
9 | Ф.55-06 | 25.09.17 05:30-06:55 | 1.42 | ТП-542,512,594,581 | 28 | 3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е в/в испытаний
10 | Ф.181-11 | 27.09.17 13:40-16:50 | 3.17 | ТП-9106,9115,981 | 8 | 2 | 0 | 0 | вкл-ли по резерву
11 | Ф.49-05 | 29.09.17 19:05-21:55 | 2.83 | ТП-959,963,962 | 8 | 2 | 0 | 0 | вкл-ли по резерву
12 | КЛ-10кВ Ф.71-27 | 29.09.17 20:00 до 03:20 30.09.17 | 7.33 | РП-191 | 5 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
13 | Ф.71-13 | 30.09.17 20:40-21:50 | 1.17 | ТП-5014 | 3 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт КЛ-10кВ до ТП-5008, вкл-ли
|  |  | 77.5 |  | 96
Всего: 13 отключений потребителям (96 точек отключений), 77 часов 30 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 2 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 1 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0

## октябрь 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в октябре 2017 г. | [8 empty] | до 20.10.17
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | Ф.102 поврежд. в сетях МРСК | 03.10.17 14:00-23:30 | 9.5 | ч/с ул. Еловая | 25 | 3 | 0 | 0 | вкл-но п/е подачи U от РЭС
2 | КЛ-0,4кВ от ТП-964 до ж/д | 04.10.17 20:00 до 11:50 05.10.17 | 15.83 | Алексеева,14 | 1 | 2 | 1 | 0 | вкл-ли по "времянке" | 5 | 0.08
3 | Ф.49-03 повреждение в потребит. сетях | 08.10.17 22:50-23:50 | 1 | ТП-914,10110 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | искл-ли поврежденный участок, вкл-ли п/е в/в испытаний | 10 | 0.17
4 | КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ж/д | 09.10.17 09:40-22:10 | 12.5 | 2-я Хабаровская,1 | 1 | 2 | 1 | 0 | вкл-ли по "времянке" | 20 | 0.33
5 | Ф.2-31 поврежд. в сетях ЭСС | 09.10.17 18:50-21:40 | 2.83 | ТП-738 | 1 | 2 | 0 | 0 | искл-ли из сх. КЛ-10кВ в ст. ТП-758(ЭСС), вкл-ли п/е в/в испытаний | 25 | 0.42
6 | ТП-4023 ВН яч.6 | 19.10.17 05:20-11:40 | 6.33 | ТП-4025(ЭСС) | 1 | 3 | 0 | 0 | усранили дефект, вкл-ли | 35 | 0.58
7 | ТП-921 СР-0,4кВ | 20.10.17 07:15-11:55 | 4.67 | М.Залки,2а, 9Мая,19 | 2 | 2 | 0 | 0 | заменили подвижн. контакт, вкл-ли | 40 | 0.67
8 | КЛ-0,4кВ от ТП-607 | 20.10.17 13:50-17:00 | 3.17 | Песочная,23,25 | 2 | 3 | 0 | 0 | ремонт концевой муфты | 50 | 0.83
[10 empty] | 55 | 0.92
|  |  | 55.83 |  | 42
Всего: отключений потребителям ( точек отключений), часов мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ
2 | КЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше
4 | ВЛ-0,4 кВ
5 | Силовой Т
6 | Прочие дефекты
4 | ВЛ-0,4 кВ
5 | Силовой Т
6 | Прочие дефекты

## ноябрь 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в ноябре 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
|  |  | 0 |  | 0
Всего: отключений потребителям ( точек отключений), часов мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ
2 | КЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше
4 | ВЛ-0,4 кВ
5 | Силовой Т
6 | Прочие дефекты

## декабрь 2017-откл. КрасКом
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в декабре 2017 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
|  |  | 0 |  | 0
Всего: отключений потребителям ( точек отключений), часов мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ
2 | КЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше
4 | ВЛ-0,4 кВ
5 | Силовой Т
6 | Прочие дефекты